## Lookup
Supply Fans |  |  | AHU Single Point Power
Motor Size | 7.5 | HP | Voltage | 460/3/60 | V/P/HZ
Motor Qty | 2 | Qty | Other Loads | 0 | AMPS
| Single Motor |  |  | Total Load
| 11 | FLA |  | 64 | FLA
| 13.75 | MCA |  | 67.5 | MCA
| 20 | MOCP |  | 80 | MOCP
System
| 22 | FLA
| 24.75 | MCA
| 30 | MOCP
Return / Exhaust Fans
Motor Size | 10 | HP
Motor Qty | 3 | Qty
Single Motor
| 14 | FLA
| 17.5 | MCA
| 25 | MOCP
System
| 42 | FLA
| 45.5 | MCA
| 50 | MOCP

## Fuses (hidden)
Size
1 | Supply Fans
3 | Single Motor
6 | Size
10 | >=16.5
15
20 | System
25 | Size
30 | >=27.5
35
40 | Return Fans
45 | Single Motor
50 | Size
60 | >=21
70
80 | System
90 | Size
100 | >=49
110
125 | Single Point Power Connection
150 | Size
175 | >=71
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
1000
1200
1600
2000
2500
3000
4000
5000
6000

## NECTable (hidden)
HP | 115/1/60 | 208/3/60 | 230/1/60 | 230/3/60 | 460/3/60
0.1 | 3 | - | 1.5 | - | -
0.125 | 3.8 | - | 1.9 | - | -
0.16667 | 4.4 | - | 2.2 | - | -
0.25 | 5.8 | - | 2.9 | - | -
0.33333 | 7.2 | - | 3.6 | - | -
0.5 | 9.8 | 2.5 | 4.9 | 2.2 | 1.1
0.75 | 13.8 | 3.7 | 6.9 | 3.2 | 1.6
1 | 16 | 4.8 | 8 | 4.2 | 2.1
1.5 | 20 | 6.9 | 10 | 6 | 3
2 | 24 | 7.8 | 12 | 6.8 | 3.4
3 | 34 | 11 | 17 | 9.6 | 4.8
4.5 |  |  |  |  | 6.9
5 | 56 | 17.5 | 28 | 15.2 | 7.6
6 |  |  |  |  | 8.96
7.5 | 80 | 25.3 | 40 | 22 | 11
10 | 100 | 32.2 | 50 | 28 | 14
15 | 135 | 48.3 | 68 | 42 | 21
20 | - | 62.1 | 88 | 54 | 27
25 | - | 78.2 | 110 | 68 | 34
30 | - | 92 | 136 | 80 | 40
40 | - | 120 | 176 | 104 | 52
50 | - | 150 | 216 | 130 | 65
60 | - | 177 | - | 154 | 77
75 | - | 221 | - | 192 | 96
100 | - | 285 | - | 248 | 124
125 | - | 359 | - | 312 | 156
150 | - | 414 | - | 360 | 180
200 | - | 552 | - | 480 | 240
250 | - | - | - | 602 | 302
300 | - | - | - | - | 361
350 | - | - | - | - | 414
400 | - | - | - | - | 477
500 | - | - | - | - | 590